## PLC1 - Interior sector ESTE
Tarjeta | Variable | Nombre en PLC | Canal | Cable (m) | Rango señal | Rango alimentación | Alimentación | Terminal tarjeta | Tierra | Calibración | Precisión | Suministrador | Modelo | Rango espectral | Nº Serie | Observaciones
TM3AI8 | Temperatura | INVER_TEMP_INTERIOR_S1 | 0 | 3 | 0 - 1 V | 5 - 24 Vdc | 12 V (verde) | I0+ (marrón) | Transparente | 2020-08-25 | ± 0.1 ºC | Campbell | HC2A-S3 | - | 20446159
[8 empty] | I0- (amarillo) |  | -40º..60º (0.6V - 20.01ºC)
| Humedad relativa | INVER_HR_INTERIOR_S1 | 1 | 3 | 0 - 1 V | 5 - 24 Vdc | 0 V (gris) | I1+(blanco) |  | 2020-08-25 | ± 0.8 % rH
[8 empty] | I1- (amarillo) |  | 0%..100% (0.4V - 40%)
| CO2 | INVER_CO2_INTERIOR_S1 | 2 | - | 4 - 20 mA | 15 - 35 Vdc | 24 V (1, rojo) | I2+(4, blanco) |  | - | ± (50 ppm +2 % de valor medido) | E+E Elektronik | EE820-HV1A6E1 | - | 212913000727C7
[7 empty] | 0 V (2, negro) | I2- (3,amarillo) |  | 0...2000 ppm
| Radiación global | INVER_RADGLOBAL_INTERIOR_S1 | 3 | 5 | 0 - 400 mV | Auto Alimentación |  | I3+(negro) | Transparente | 5 W mˉ² / mV | ±1 % | Campbell | SP-110-SS | 360 - 1120 nm | 72038
I3-(blanco)
| Radiación PAR | INVER_RADPAR_INTERIOR_S1 | 4 | 5 | 4 - 20 mA | 7 - 24 Vdc | 12 V (rojo) | I4+ (blanco) | Transparente | 250 µmol mˉ² sˉ¹ / mA | ±0.5 % | Campbell | SQ-204X-SS | 370 - 650 nm | 1567
[7 empty] | 0 V (negro) | I4- (negro)
| Posición ventana lateral suroeste del sector 1 | UVLAT1SO_Encoder | 5 |  | 0-20 mA | 24 V DC | 24 V DC |  |  | Lineal: 4 mA es 0 % y 20 mA es 100 % |  | De Gier | I-DE
| Posición ventana lateral sur del sector 1 | UVLAT1S_Encoder | 6 |  | 0-20 mA | 24 V DC | 24 V DC |  |  | Lineal: 4 mA es 0 % y 20 mA es 100 % |  | De Gier | I-DE
| Posición ventana lateral noroeste del sector 1 | UVLAT1NO_Encoder | 7 |  | 0-20 mA | 24 V DC | 24 V DC |  |  | Lineal: 4 mA es 0 % y 20 mA es 100 % |  | De Gier | I-DE
Tarjeta | Variable | Nombre en PLC | Canal | Cable (m) | Rango señal | Rango alimentación | Alimentación | Terminal tarjeta | Tierra | Calibración | Precisión | Suministrador | Modelo | Rango espectral | Nº Serie | Observaciones
TM3AI8 | Posición ventana lateral norte del sector 1 | UVLAT1N_Encoder | 0 | 25 | 0-20 mA | 24 V DC | 24 V DC | I0+ (amarillo) |  | Lineal: 4 mA es 0 % y 20 mA es 100 % |  | De Gier | I-DE
I0- (blanco)
1
| Posición ventana cenital 1 del sector 1 | UVCEN11_Encoder | 2 |  | 0-20 mA | 24 V DC | 24 V DC |  |  | Lineal: 4 mA es 0 % y 20 mA es 100 % |  | De Gier | I-DE
| Posición ventana cenital 3 del sector 1 | UVCEN13_Encoder | 3 |  | 0-20 mA | 24 V DC | 24 V DC |  |  | Lineal: 4 mA es 0 % y 20 mA es 100 % |  | De Gier | I-DE
| Posición ventana cenital 2 del sector 1 | UVCEN12_Encoder | 4 |  | 0-20 mA | 24 V DC | 24 V DC |  |  | Lineal: 4 mA es 0 % y 20 mA es 100 % |  | De Gier | I-DE
| Temperatura | INVER_TEMP_INTERIOR_S1_S | 5 |  | 0 - 1 V | 5 - 24 Vdc | 12 V (verde) | I0+ (marrón) | Transparente |  | ± 0.1 ºC | Campbell | HC2A-S3
[8 empty] | I0- (amarillo) |  | -40º..60º (0.6V - 20.01ºC)
| Humedad relativa | INVER_HR_INTERIOR_S1_S | 6 |  | 0 - 1 V | 5 - 24 Vdc | 0 V (gris) | I1+(blanco) |  |  | ± 0.8 % rH
[8 empty] | I1- (amarillo) |  | 0%..100% (0.4V - 40%)
7
Tarjeta | Variable | Nombre en PLC | Canal | Cable (m) | Rango señal | Rango alimentación | Alimentación | Terminal tarjeta | Tierra | Calibración | Precision | Suministrador | Modelo | Rango espectral | Nº Serie | Observaciones
TM3TI8T | Temperatura superficie suelo | INVER_TEMP_SUELO5_S1 | 0 | - | Termistor NTC | - |  | I0+ (negro) | Transparente | 25º - 10 kOhmios | ± 0.2 ºC | Campbell | 109 | - | - | Thermistor NTC Tref 25ºC Rref 10kOhmios Beta 3892
[8 empty] | I0- (rojo,morado) |  | -50°..70°C
| Temperatura del suelo (30 cm) | INVER_TEMP_SUELO30_S1 | 1 | - | Termistor NTC | - |  | I1+ (negro) | Transparente | 25º - 10 kOhmios | ± 0.2 ºC | Campbell | 109 |  | -
[8 empty] | I1- (rojo,morado) |  | -50°..70°C
2
3
4
5
6
7

## PLC2 - Interior sector OESTE
Tarjeta | Variable | Nombre en PLC | Canal | Cable (m) | Rango señal | Rango alimentación | Alimentación | Terminal tarjeta | Tierra | Calibración | Precision | Suministrador | Modelo | Rango espectral | Nº Serie | Observaciones
TM3AI8 | Temperatura | INVER_TEMP_INTERIOR_S2_1M | 0 | 3 | 0 - 1 V | 5 - 24 Vdc | 12 V (verde) | I0+ (marrón) | Transparente | 2020-08-25 | ± 0.1 ºC | Campbell | HC2A-S3 | - | 20446073 | Este va sin escudo de radio porque no hay
[8 empty] | I0- (amarillo) |  | -40º..60º
| Humedad relativa | INVER_HR_INTERIOR_S2_1M | 1 | 3 | 0 - 1 V | 5 - 24 Vdc | 0 V (gris) | I1+(blanco) |  | 2020-08-25 | ± 0.8 % rH
[8 empty] | I1- (amarillo) |  | 0%...100%
| CO2 | INVER_CO2_INTERIOR_S2 | 2 | - | 4 - 20 mA | 15 - 35 Vdc | 24 V (1, rojo) | I2+(4, blanco) |  | - | ± (50 ppm +2 % de valor medido) | E+E Elektronik | EE820-HV1A6E1 | - | 21291300072699
[7 empty] | 0 V (2, negro) | I2- (3,amarillo) |  | 0...2000 ppm
| Radiación global | INVER_RADGLOBAL_INTERIOR_S2 | 3 | 5 | 0 - 400 mV | Auto Alimentado |  | I3+(negro) | Transparente | 5 W mˉ² / mV | ±1 % | Campbell | SP-110-SS | 360 - 1120 nm | 71989
I3-(blanco)
| Radiación PAR | INVER_RADPAR_INTERIOR_S2 | 4 | 5 | 4 - 20 mA | 7 - 24 Vdc | 12 V (rojo) | I4+ (blanco) | Transparente | 250 µmol mˉ² sˉ¹ / mA | ±0.5 % | Campbell | SQ-204X-SS | 370 - 650 nm | 1568
[7 empty] | 0 V (negro) | I4- (negro)
| Temperatura | INVER_TEMP_INTERIOR_S2_3M | 5 | 3 | 0 - 1 V | 5 - 24 Vdc | 12 V (verde) | I5+ (marrón) | Transparente | 2020-08-25 | ± 0.1 ºC | Campbell | HC2A-S3 | - | 20073275 | El que está junto al cuadro grande dentro
[8 empty] | I5- (amarillo) |  | -40º..60º
| Humedad relativa | INVER_HR_INTERIOR_S2_3M | 6 | 3 | 0 - 1 V | 5 - 24 Vdc | 0 V (gris) | I6+(blanco) |  | 2020-08-25 | ± 0.8 % rH
[8 empty] | I6- (amarillo) |  | 0%...100%
| Posición ventana lateral norte del sector 2 | UVLAT2N_Encoder | 7 |  | 0-20 mA | 24 V DC | 24 V DC |  |  | Lineal: 4 mA es 0 % y 20 mA es 100 % |  | De Gier | I-DE
Tarjeta | Variable | Nombre en PLC | Canal | Cable (m) | Rango señal | Rango alimentación | Alimentación | Terminal tarjeta | Tierra | Calibración | Precision | Suministrador | Modelo | Rango espectral | Nº Serie | Observaciones
TM3TI8T | Temperatura superficie suelo | INVER_TEMP_SUELO5_S1 | 0 | - | Termistor NTC | - |  | I0+ (negro) | Transparente | 25º - 10 kOhmios | ± 0.2 ºC | Campbell | 109 | - | - | Thermistor NTC Tref 25ºC Rref 10kOhmios Beta 3892
[8 empty] | I0- (rojo,morado) |  | -50°..70°C
| Temperatura del suelo (30 cm) | INVER_TEMP_SUELO30_S1 | 1 | - | Termistor NTC | - |  | I1+ (negro) | Transparente | 25º - 10 kOhmios | ± 0.2 ºC | Campbell | 109
[8 empty] | I1- (rojo,morado) |  | -50°..70°C
2
3
4
5
6
7
Tarjeta | Variable | Nombre en PLC | Canal | Cable (m) | Rango señal | Rango alimentación | Alimentación | Terminal tarjeta | Tierra | Calibración | Precisión | Suministrador | Modelo | Rango espectral | Nº Serie | Observaciones
TM3AI8 | Posición ventana cenital 2 del sector 2 | UVCEN22_Encoder | 0 |  | 0-20 mA | 24 V DC | 24 V DC |  |  | Lineal: 4 mA es 0 % y 20 mA es 100 % |  | De Gier | I-DE
| Posición ventana cenital 1 del sector 2 | UVCEN21_Encoder | 1 |  | 0-20 mA | 24 V DC | 24 V DC |  |  | Lineal: 4 mA es 0 % y 20 mA es 100 % |  | De Gier | I-DE
| Posición ventana lateral este del sector 2 | UVLAT2E_Encoder | 2 |  | 0-20 mA | 24 V DC | 24 V DC |  |  | Lineal: 4 mA es 0 % y 20 mA es 100 % |  | De Gier | I-DE
| Posición ventana lateral sur del sector 2 | UVLAT2S_Encoder | 3 |  | 0-20 mA | 24 V DC | 24 V DC |  |  | Lineal: 4 mA es 0 % y 20 mA es 100 % |  | De Gier | I-DE
| Posición ventana cenital 3 del sector 2 | UVCEN23_Encoder | 4 |  | 0-20 mA | 24 V DC | 24 V DC |  |  | Lineal: 4 mA es 0 % y 20 mA es 100 % |  | De Gier | I-DE
5
6
7

## PLC3 - Invernadero Actuadores
Tarjeta | Variable | Nombre en PLC | Descripción | Canal | Rango Señal | Contactor | Tiempo Apertura/Cierre (s) | Alimentación | Terminal Tarjeta | Número Relé | Marca | Modelo
TM3DQ32TK | Abre ventilación 1 | UVCEN1_1a | Abrir Ventilación Cenital sector1_1 (Sector 1-1) | 0 | Digital (Relé) | A | 65 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Cierra ventilación 1 | UVCEN1_1c | Cerrar Ventilación Cenital sector1_1 (Sector 1-1) | 1 | Digital (Relé) | A1 | 64 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Abre ventilación 2 | UVCEN1_3a | Abrir Ventilación Cenital sector1_3 (Sector 1-3) | 2 | Digital (Relé) | B | 62 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Cierra ventilación 2 | UVCEN1_3c | Cerrar Ventilación Cenital sector1_3 (Sector 1-3) | 3 | Digital (Relé) | B1 | 61 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Abre ventilación 3 | UVCEN1_2a | Abrir Ventilación Cenital sector1_2 (Sector 1-2) | 4 | Digital (Relé) | C | 63 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Cierra ventilación 3 | UVCEN1_2c | Cerrar Ventilación Cenital sector1_2 (Sector 1-2) | 5 | Digital (Relé) | C1 | 62 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Abre ventilación 4 | UVLAT1ONa | Abrir Ventilación Lateral Oeste Norte (Sector 1 Noroeste) | 6 | Digital (Relé) | D | 236 (Medido) |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Cierra ventilación 4 | UVLAT1ONc | Cerrar Ventilación Lateral Oeste Norte (Sector 1 Noroeste) | 7 | Digital (Relé) | D1 | 236 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Abre ventilación 5 | UVLAT1Sa | Abrir Ventilación Lateral Sur (Sector 1 Sur) | 8 | Digital (Relé) | E | 245 (Copiado) |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Cierra ventilación 5 | UVLAT1Sc | Cerrar Ventilación Lateral Sur (Sector 1 Sur) | 9 | Digital (Relé) | E1 | 244 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Abre ventilación 6 | UVLAT1Na | Abrir Ventilación Lateral Norte (Sector 1 Norte) | 10 | Digital (Relé) | F | 245 (Medido) |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Cierra ventilación 6 | UVLAT1Nc | Cerrar Ventilación Lateral Norte (Sector 1 Norte) | 11 | Digital (Relé) | F1 | 244 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Abre ventilación 7 | UVLAT1OSa | Abrir Ventilación Lateral Oeste Sur (Sector 1 Suroeste) | 12 | Digital (Relé) | G | 236 (Copiado) |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Cierra ventilación 7 | UVLAT1OSc | Cerrar Ventilación Lateral Oeste Sur (Sector 1 Suroeste) | 13 | Digital (Relé) | G1 | 236 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Abre ventilación 8 | UVCEN2_2a | Abrir Ventilación Cenital sector2_2 (Sector 2-2) | 14 | Digital (Relé) | H | 67 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Cierra ventilación 8 | UVCEN2_2c | Cerrar Ventilación Cenital sector2_2 (Sector 2-2) | 15 | Digital (Relé) | H1 | 66 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Abre ventilación 9 | UVCEN2_1a | Abrir Ventilación Cenital sector2_1 (Sector 2-1) | 16 | Digital (Relé) | I | 66 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Cierra ventilación 9 | UVCEN2_1c | Cerrar Ventilación Cenital sector2_1 (Sector 2-1) | 17 | Digital (Relé) | I1 | 65 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Abre ventilación 10 | UVCEN2_3a | Abrir Ventilación Cenital sector2_3 (Sector 2-3) | 18 | Digital (Relé) | J | 66 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Cierra ventilación 10 | UVCEN2_3c | Cerrar Ventilación Cenital sector2_3 (Sector 2-3) | 19 | Digital (Relé) | J1 | 65 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Abre ventilación 11 | UVLAT2Ea | Abrir Ventilación Lateral Este (Sector 2 Este) | 20 | Digital (Relé) | K | 309 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Cierra ventilación 11 | UVLAT2Ec | Cerrar Ventilación Lateral Este (Sector 2 Este) | 21 | Digital (Relé) | K1 | 307 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Abre ventilación 12 | UVLAT2Sa | Abrir Ventilación Lateral Sur (Sector 2 Sur) | 22 | Digital (Relé) | L | 245 (Copiado) |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Cierra ventilación 12 | UVLAT2Sc | Cerrar Ventilación Lateral Sur (Sector 2 Sur) | 23 | Digital (Relé) | L1 | 244 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Abre ventilación 13 | UVLAT2Na | Abrir Ventilación Lateral Norte (Sector 2 Norte) | 24 | Digital (Relé) | M | 245 (Copiado) |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Cierra ventilación 13 | UVLAT2Nc | Cerrar Ventilación Lateral Norte (Sector 2 Norte) | 25 | Digital (Relé) | M1 | 244 |  |  |  | DeGier | P.GW10.400.26
| Deshumidificación | DESHUM | Enciende máquina de deshumidificación | 26 | Digital (Relé) | - | - | 24Vdc | Q26 (A2 - rojo) | Relé ubicado en máquina deshumidificación | Fral | FD980
0 V (A1 - negro)
27
28
29
30
31
Tarjeta | Variable | Nombre en PLC | Canal | Cable (m) | Rango señal | Rango Alimentación | Alimentación |  | Tierra | Calibración | Precision | Muestreo (s) | Marca | Modelo | Nº Serie | Observaciones
TM3AI8 |  |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
Tarjeta | Variable | Nombre en PLC | Descripción | Canal | Rango Señal | Nº Cable | Registro PLC | Registro Modbus | Calibracion
TM3DI16K |  |  |  | 0 | Digital (Relé) | 20
|  |  |  | 1 | Digital (Relé) | 18
|  |  |  | 2 | Digital (Relé) | 16
|  |  |  | 3 | Digital (Relé) | 14
|  |  |  | 4 | Digital (Relé) | 12
|  |  |  | 5 | Digital (Relé) | 10
|  |  |  | 6 | Digital (Relé) | 8
| Contador riego invernadero 2 | CAURIEGO2 | Contador de pulsos | 7 | Digital (Relé) | 6 | %MD53 | 108 | 10l/pulso
|  |  |  | 8 | Digital (Relé) | 19
|  |  |  | 9 | Digital (Relé) | 17
|  |  |  | 10 | Digital (Relé) | 15
|  |  |  | 11 | Digital (Relé) | 13
|  |  |  | 12 | Digital (Relé) | 11
|  |  |  | 13 | Digital (Relé) | 9
|  |  |  | 14 | Digital (Relé) | 7
| Contador riego invernadero 1 | CAURIEGO1 | Contador de pulsos | 15 | Digital (Relé) | 5 | %MD52 | 106 | 10l/pulso
Note on B71: ====== ID#AAABQ4fBtZQ ruben gonzalez morales (2022-10-26 08:53:53) Temporal. PLC6. Poner sonda 20446073 en lugar de 20192926
Note on B75: ====== ID#AAABQ4fBtZY ruben gonzalez morales (2022-10-26 08:53:53) Temporal. PLC2 poner sonda 20192926 (PLC3 exterior) en lugar de 20073275
Note on B79: ====== ID#AAABQ4fBtZI ruben gonzalez morales (2022-10-26 08:53:53) Temporal. PLC6
Note on B81: ====== ID#AAABQ4fBtZM tc={14AB9A45-D2CB-4159-9D04-9A5CEDD449B0} (2023-03-08 11:57:38) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Temporal. Va a PLC6

## PLC4 - Caseta y Exteriores
Tarjeta | Variable | Sistema | Nombre en PLC | Canal | Rango señal | Alimentación | Terminal tarjeta | Calibración | Marca | Modelo | Nº Serie | Observaciones
TM3AI8 | Caudal CO2 | CO2 General | CO2GENERAL_CAUDAL | 0 | 4 - 20 mA | 24 Vdc (01 BN marron - rojo) | I0+ (2 WH blanco) | 0 - 75 Nm3/h | Testo | 6441 | 555 | tiene una salida extra 4 negro
[6 empty] | 0 V (3 BU azul) | I0- (0V BU azul)
| Feedback apertura Válvula 3 vías V1 (Caldera) | AC. Térmico | ACTERMICO_VALV3VPROP_CALDERA_FB | 1 | 0 - 10 V | 24 Vdc (01 marrón) | I1+ (05 Tierra) | 0 V (No mezcla) | Sauter | AVM322SF132 | 511001079134 | Válvula BQE065F300
[6 empty] | 0 V (MM azul) | I1- (0V azul) | 10 V (100% mezcla)
| Feedback apertura Válvula 3 vías V2 (Sector 2) | AC. Térmico | ACTERMICO_VALV3VPROP_S2_FB | 2 | 0 - 10 V | 24 Vdc (01 marron, 02 negro) | I2+ (05 Gris) | 0 V (No mezcla) | Sauter | AKM115SF132 |  | Válvula BKR050F320-FF
[6 empty] | 0 V (MM azul) | I2- (0V azul) | 10 V (100% mezcla)
| Feedback apertura Válvula 3 vías V3 (Sector 1) | AC. Térmico | ACTERMICO_VALV3VPROP_S1_FB | 3 | 0 - 10 V | 24 Vdc (01 marron, 02 negro) | I3+ (03 Gris) | 0 V (100% mezcla) | Sauter | AKM115SF132 |  | Válvula BKR050F320-FF
[6 empty] | 0 V (MM azul) | I3- (0V azul) | 10 V (No mezcla)
| Feedback Apertura Válvula proporcional | CO2 General | CO2GENERAL_VALVPROP_FB | 4 | 4 - 20 mA | 24 Vdc (01 marrón - rojo) | I4+ (02 negro) | 4 mA (0%) | ASCO | 60701017 | 5556 | 5 - negro (Salida Digital Switch Presión)
[6 empty] | 0 V (azul) | I4- (0V azul) | 20 mA (100%)
Tarjeta | Variable | Sistema | Nombre en PLC | Canal | Rango señal | Alimentación | Terminal tarjeta | Calibración / Relé | Marca | Modelo | Nº Serie | Observaciones
TM3DQ32TK | Válvula 3 vías V4 Dirección Generacion | AC. Térmico | ACTERMICO_VALV3V_GENERACION | 0 | Digital (Relé) | 24 Vdc (A1) | Q0 (A1) | 6/12 s/mm - ON(Generación) | Sauter | AVM322F122 | 511001227432 | Válvula BQE065F300 MM(24V- 0.6A) Rele NC(azul,01) NO(tierra,02) C(24V+ 0.6A)
[6 empty] | 0 V (A2) |  | 6/12 s/mm - OFF (Depósito)
| Encender Aerotermo A1 | AC. Térmico | ACTERMICO_AEROTERMO_S1_1 | 1 | Digital (Relé) | 24 Vdc (A1) | Q1 (A1) |  | JAGA | UNIT.131\EC |  | Conexiones Rele COM (Azul) NO(Marrón)
0 V (A2)
| Encender Aerotermo A2 | AC. Térmico | ACTERMICO_AEROTERMO_S1_2 | 2 | Digital (Relé) | 24 Vdc (A1) | Q2 (A1) |  | JAGA | UNIT.131\EC |  | Conexiones Rele COM (Azul) NO(Marrón)
0 V (A2)
| Encender Aerotermo A3 | AC. Térmico | ACTERMICO_AEROTERMO_S1_3 | 3 | Digital (Relé) | 24 Vdc (A1) | Q3 (A1) |  | JAGA | UNIT.131\EC |  | Conexiones Rele COM (Azul) NO(Marrón)
0 V (A2)
| Encender Aerotermo A4 | AC. Térmico | ACTERMICO_AEROTERMO_S2_1 | 4 | Digital (Relé) | 24 Vdc (A1) | Q4 (A1) |  | JAGA | UNIT.131\EC |  | Conexiones Rele COM (Azul) NO(Marrón)
0 V (A2)
| Encender Aerotermo A5 | AC. Térmico | ACTERMICO_AEROTERMO_S2_2 | 5 | Digital (Relé) | 24 Vdc (A1) | Q5 (A1) |  | JAGA | UNIT.131\EC |  | Conexiones Rele COM (Azul) NO(Marrón)
0 V (A2)
| Encender Aerotermo A6 | AC. Térmico | ACTERMICO_AEROTERMO_S2_3 | 6 | Digital (Relé) | 24 Vdc (A1) | Q6 (A1) |  | JAGA | UNIT.131\EC |  | Conexiones Rele COM (Azul) NO(Marrón)
0 V (A2)
|  |  |  | 7 |  |  | Q7
|  |  |  | 8 |  |  | Q8
| Abrir Válvula 3 vías CO2 Caldera | CO2 General | CO2GENERAL_VALV3V_PURO | 9 | Digital (Relé) | 24 Vdc (A1) | Q9 (A1) | 120 s ON(Caldera) | Sauter | AVM322F122 |  | Válvula BKTI040F300 MM(24V- 0.6A) Rele NC(azul,01) NO(tierra,02) C(24V+ 0.6A)
[6 empty] | 0 V (A2) |  | OFF(Depósito)
| Abrir Válvula CO2 Puro Sector 1 | CO2 General | CO2GENERAL_VALV_S1 | 10 | Digital (Relé) | 24Vdc | Q10 (A2) | R7 | Flo Control | 609500/614M | 19096710026 | Válvula 100-11/2'' PN10 BSP
0 V (A1)
| Abrir Válvula CO2 Puro Sector 2 | CO2 General | CO2GENERAL_VALV_S2 | 11 | Digital (Relé) | 24Vdc | Q11 (A2) | R6 | Flo Control | 609500/614M | 19096710033 | Válvula 100-11/2'' PN10 BSP
0 V (A1)
| Encender Bomba Humidificación | Humidificación | HUM_BOMBA | 12 | Digital (Relé) | 24Vdc | Q12 (A2 Blanco) | R1 | Foros | P 5S-120/4T
0 V (A1) - Rojo
| Abrir Válvula Agua Sector 1 | Humidificación | HUM_VALV_AGUA_S1 | 13 | Digital (Relé) | 24Vdc | Q13 (A2 Azul) | R5 | Baccara GEM-SOL | GEM-B-34 | 082GVL | Válvula RAF01FS0EP. En sinoptico Valvula agua 2
0 V (A1) - Rojo
| Abrir Válvula Agua Sector 2 | Humidificación | HUM_VALV_AGUA_S2 | 14 | Digital (Relé) | 24Vdc | Q14 (A2 Verde) | R4 | Baccara GEM-SOL | GEM-B-34 | R088 | Válvula RAF01FS0EP. En sinoptico Valvula agua 1
0 V (A1) - Rojo
| Abrir Válvula Aire Sector 1 | Humidificación | HUM_VALV_AIRE_S1 | 15 | Digital (Relé) | 24Vdc | Q15 (A2 Negro) | R3 | Baccara GEM-SOL | GEM-B-34 |  | Válvula RAF01FS0EP. En sinoptico valvula aire 2
0 V (A1) - Rojo
| Abrir Válvula Aire Sector 2 | Humidificación | HUM_VALV_AIRE_S2 | 16 | Digital (Relé) | 24Vdc | Q16 (A2 Amarillo) | R2 | Baccara GEM-SOL | GEM-B-34 |  | Válvula RAF01FS0EP. En sinoptico valvula aire 1
0 V (A1) - Rojo
| Señal nivel mínimo tanque humidificacion | Humidificación | HUM_DEPOS_NIVEL_BAJO | 17 | Digital (Relé) | 24Vac | Q17 (A2) | R9
0 V (A1)
|  |  |  | 18 |  |  | Q18
|  |  |  | 19 |  |  | Q19
|  |  |  | 20 |  |  | Q20
|  |  |  | 21 |  |  | Q21
|  |  |  | 22 |  |  | Q22
|  |  |  | 23 |  |  | Q23
|  |  |  | 24 |  |  | Q24
|  |  |  | 25 |  |  | Q25
|  |  |  | 26 |  |  | Q26
|  |  |  | 27 |  |  | Q27
|  |  |  | 28 |  |  | Q28
|  |  |  | 29 |  |  | Q29
|  |  |  | 30 |  |  | Q30
|  |  |  | 31 |  |  | Q31
Tarjeta | Variable | Sistema | Nombre en PLC | Canal | Rango señal | Alimentación | Terminal tarjeta | Calibración | Marca | Modelo | Nº Serie | Observaciones
TM3AQ4 | Actuador Válvula 3 vías V1 (Caldera) | AC. Térmico | ACTERMICO_VALV3VPROP_CALDERA | 0 | 0 - 10 V | 24 Vdc (01 marrón) | Q0+ (03 Gris) | 0 V (No mezcla) | Sauter | AVM322SF132 | 511001079134 | Válvula BQE065F300
[6 empty] | 0 V (MM azul) | Q0- (0V azul) | 10 V (100% mezcla)
| Actuador Válvula 3 vías V2 (Sector 2) | AC. Térmico | ACTERMICO_VALV3VPROP_S2 | 1 | 0 - 10 V | 24 Vdc (01 marron) | Q1+ (03 Tierra) | 0 V (No mezcla) | Sauter | AKM115SF132 |  | Válvula BKR050F320-FF
[6 empty] | 0 V (MM azul) | Q1- (0V azul) | 10 V (100% mezcla)
| Actuador Válvula 3 vías V3 (Sector 1) | AC. Térmico | ACTERMICO_VALV3VPROP_S1 | 2 | 0 - 10 V | 24 Vdc (01 marron) | Q2+ (03 Tierra) | 0 V (100% mezcla) | Sauter | AKM115SF132 |  | Válvula BKR050F320-FF
[6 empty] | 0 V (MM azul) | Q2- (0V azul) | 10 V (No mezcla)
| % Apertura Válvula proporcional | CO2 General | CO2GENERAL_VALVPROP | 3 | 4 - 20 mA | 24 Vdc (01 marrón - rojo) | Q3+ (02 blanco) | 4 mA (No mezcla) | ASCO | 60701017 | 5556 | 5 - negro (Salida Digital Switch Presión)
[6 empty] | 0 V (azul) | Q3- (0V azul) | 20 mA (100% mezcla)
Tarjeta | Variable | Sistema | Nombre en PLC | Canal | Rango señal | Alimentación | Terminal tarjeta | Calibración | Marca | Modelo | Nº Serie | Observaciones
TM3AQ4 | Bomba B1 (Bomba de Calor) | AC. Térmico | ACTERMICO_BOMBA_BOMBACALOR | 0 | 0 - 10 V | Externa | Q0+ (09 Marrón) | 0 V | DAB | EVOPLUS B 150/340.65 | DM12301002746
[7 empty] | Q0- (03 azul) | 10 V
| Bomba B2 (Caldera) | AC. Térmico | ACTERMICO_BOMBA_CALDERA | 1 | 0 - 10 V | Externa | Q1+ (09 Marrón) | 0 V | DAB | EVOPLUS B 60/340.65 | DM10902002802
[7 empty] | Q1- (03 azul) | 10 V
| Bomba B3 (Sector 2) | AC. Térmico | ACTERMICO_BOMBA_S2 | 2 | 0 - 10 V | Externa | Q2+ (09 Gris) | 0 V | DAB | EVOPLUS B 150/250.40 | DM12144004147
[7 empty] | Q2- (03 azul) | 10 V
| Bomba B4 (Sector 1) | AC. Térmico | ACTERMICO_BOMBA_S1 | 3 | 0 - 10 V | Externa | Q3+ (09 Marrón) | 0 V | DAB | EVOPLUS B 150/250.40 | DM12142004142
[7 empty] | Q3- (03 negro) | 10 V
Tarjeta | Variable | Sistema | Nombre en PLC | Canal | Rango señal | Alimentación | Terminal tarjeta | Calibración | Marca | Modelo | Nº Serie | Observaciones
TM3TI4 | Temperatura Entrada Bomba Calor (S1) | AC. Térmico | ACTERMICO_TEMP_ENTRADA_BOMBACALOR | 0 | PT100 | - | I0+ (azul) |  |  | PT100 |  | Cambiar azul por marron a fecha 22/06/23
I0-(marrón) NC (tierra)
| Temperatura Salida Bomba Calor (S2) | AC. Térmico | ACTERMICO_TEMP_SALIDA_BOMBACALOR | 1 | PT100 | - | I1+ (azul) |  |  | PT100
I1-(marrón) NC (tierra)
| Temperatura Colector Impulsión (S5) | AC. Térmico | ACTERMICO_TEMP_COLECTOR_IMPULSION_1 | 2 | PT100 | - | I2+ (azul) |  |  | PT100
I2-(marrón) NC (tierra)
| Temperatura Colector retorno (S6) | AC. Térmico | ACTERMICO_TEMP_COLECTOR_RETORNO_1 | 3 | PT100 | - | I3+ (azul) |  |  | PT100
I3-(marrón) NC (tierra)
Tarjeta | Variable | Sistema | Nombre en PLC | Canal | Rango señal | Alimentación | Terminal tarjeta | Calibración | Marca | Modelo | Nº Serie | Observaciones
TM3TI4 | Temperatura Impulsión Aerotermos sector 1 (S10) | AC. Térmico | ACTERMICO_TEMP_IMPULSION_AEROTERMOS_S1 | 0 | PT100 | - | I0+ (azul) |  |  | PT100
I0-(marrón) NC (tierra)
| Temperatura Retorno Aerotermos sector 1 (S11) | AC. Térmico | ACTERMICO_TEMP_RETORNO_AEROTERMOS_S1 | 1 | PT100 | - | I1+ (azul) |  |  | PT100
I1-(marrón) NC (tierra)
| Temperatura Impulsion Aerotermos sector 2 (S12) | AC. Térmico | ACTERMICO_TEMP_IMPULSION_AEROTERMOS_S2 | 2 | PT100 | - | I2+ (azul) |  |  | PT100
I2-(marrón) NC (tierra)
| Temperatura Retorno Aerotermos sector 2 (S13) | AC. Térmico | ACTERMICO_TEMP_RETORNO_AEROTERMOS_S2 | 3 | PT100 | - | I3+ (azul) |  |  | PT100
I3-(marrón) NC (tierra)
Tarjeta | Variable | Sistema | Nombre en PLC | Canal | Rango señal | Alimentación | Terminal tarjeta | Calibración | Marca | Modelo | Nº Serie | Observaciones
TM3TI4 | Temperatura Salida Caldera (S3) | AC. Térmico | ACTERMICO_TEMP_SALIDA_CALDERA | 0 | PT100 | - | I0+ (azul) |  |  | PT100
I0-(marrón) NC (tierra)
| Temperatura Entrada Caldera (S4) | AC. Térmico | ACTERMICO_TEMP_ENTRADA_CALDERA | 1 | PT100 | - | I1+ (azul) |  |  | PT100
I1-(marrón) NC (tierra)
| Temperatura Colector retorno 2 (S8) | AC. Térmico | ACTERMICO_TEMP_COLECTOR_RETORNO_2 | 2 | PT100 | - | I2+ (azul) |  |  | PT100
I2-(marrón) NC (tierra)
| Temperatura Colector impulsión 2 (S9) | AC. Térmico | ACTERMICO_TEMP_COLECTOR_IMPULSION_2 | 3 | PT100 | - | I3+ (azul) |  |  | PT100
I3-(marrón) NC (tierra)
AVM322SF132
Bombas 0 - 10 V

## PLC5-CO2 Acciona
Tarjeta | Variable | Nombre en PLC | Canal | Rango señal | Rango Alimentación | Alimentación | Terminal tarjeta | Calibración | Precision | Muestreo (s) | Modelo | Nº Serie
TM241CEC24R
| Válvula 3 vías (12) |  | Q4 | Digital (Relé) | 24..240 Vdc / ac | 24 V (Azul,3, NC) | Q4(A1) | OFF (Caseta Acciona) |  |  | J4C S20
24 V (Tierra,2, NO)
[6 empty] | 0 V (Marrón,1,A2) | COM1 (0 V) | ON (Atmosfera)
| Temperatura Chimenea (1) |  | I1 | PT100 | - | - | I0+ (Azul) |  |  |  | PT100
I0-(Tierra) NC (Marrón)
| Temperatura Entrada Soplante (3) | NO INSTALADO | I2 | PT100 | - | - | I0+ (Azul) |  |  |  | PT100
I0-(Tierra) NC (Marrón)
| Temperatura Salida Soplante (5) | NO INSTALADO | I3 | PT100 | - | - | I0+ (Azul) |  |  |  | PT100
I0-(Tierra) NC (Marrón)
| Temperatura Entrada Tanque Carbon (7) |  | I4 | PT100 | - | - | I0+ (Azul) |  |  |  | PT100
I0-(Tierra) NC (Marrón)
| Encender Compresor |  | TR0 | Digital | - | 420 V ac | TR0 (rojo)
Tarjeta | Variable | Nombre en PLC | Canal | Rango señal | Rango Alimentación | Alimentación | Terminal tarjeta | Calibración | Precision | Muestreo (s) | Modelo | Nº Serie
TM3AM6 | % Apertura Válvula proporcional (9) |  | Q0 | 0 - 10 V | 24 V dc | 24 V (1, Gris) | Q0+ (3, Tierra) | 0..100% |  |  | POR DETERMINAR
[6 empty] | 0 V (2, Marrón) | Q0- (2, Marron)
|  |  | Q1 |  |  |  | Q1+
Q1-
| Presión (8) |  | I0 | 4 - 20 mA | 9..30 Vdc | 24 V (Marron,2) | I0+ (Azul,1) | 0 - 6 bar |  |  | ECT6.0 A 8472.77.5717 | 804498-005
[6 empty] | 0 V (I0-) | I0- (0V)
| Concentración CO2 (10) |  | I1 | 0 - 10 V | 12 - 30 Vdc | 24 V (Marrón) | I1+ (Blanco) | 0..200000 ppm | ±50 ppm | 15 | GMP251 (VAISALA) | V3551055
[6 empty] | 0 V (Azul, gris) | I1- (Azul)
| Feedback Valv Prop |  | I2 | 0 - 10 V | - | - | I2+(4, negro)
I2-
| Caudal Nuevo (11) |  | I3 | NPN 1 - 5V (OUT2 Blanco) | 24 Vdc | 24 V (Marron, 1) | I3+ (Tierra, 2) | 1V - 150l/min 5V - 3000 l/min |  |  | SMC PF2A703H - F10 - 28
[6 empty] | 0 V (Azul,3) | I3- (Azul,3)
Note on B13: ====== ID#AAABQ4fBtZU tc={DD2D0FBE-2740-4155-89CC-9D4D66529F80} (2022-12-22 11:29:31) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 de temperatura iran a TM3TI4

## PLC6-Mastil Exterior
Tarjeta | Variable | Nombre en PLC | Canal | Cable (m) | Rango señal | Alimentación | Terminal tarjeta | Tierra | Calibración | Precision | Muestreo (s) | Suministrador | Modelo | Rango espectral | Nº Serie | Observaciones
TM3AI8 | Temperatura exterior | TEMP_EXTERIOR_10M | 0 | 3 | 0 - 1 V | 12 V (verde) | I0+ (marrón) | Transparente | 2020-08-25 | ± 0.1 ºC | 1 | Campbell | HC2A-S3 | - | 20192926 | El que esta fuera detrás del inver
[7 empty] | I0- (amarillo) |  | -40º..60º (0.6V - 20.04ºC) / -50º…100º
| Humedad relativa exterior | HR_EXTERIOR_10M | 1 | 3 | 0 - 1 V | 0 V (gris) | I1+(blanco) |  | 2020-08-25 | ± 0.8 % rH
[7 empty] | I1- (amarillo) |  | 0%..100% (0.4V - 39.97%)
| CO2 exterior | CO2_EXTERIOR_10M | 2 | - | 4 - 20 mA | 24 V (1, rojo) | I2+(4, blanco) |  | - | ± (50 ppm +2 % de valor medido) |  | E+E Elektronik | EE820-HV1A6E1 | - | 21201300240273
[6 empty] | 0 V (2, negro) | I2- (3,amarillo) |  | 0...2000 ppm
| Radiación global exterior | RADGLOBAL_EXTERIOR_10M | 3 | 5 | 4 - 20 mA | 12 V (rojo) | I3+(blanco) | Transparente | 125 W m-2 / mA |  |  | Campbell | SP-214-SS |  | 12545
[6 empty] | 0 V (negro) | I3-(negro)
| Radiación PAR exterior | RADPAR_EXTERIOR_10M | 4 | 5 | 4 - 20 mA | 12 V (rojo) | I4+(blanco) | Transparente | 250 µmol mˉ² sˉ¹ / mA | 0.5% |  | Campbell | SQ-204X-SS | 370 - 650 nm | 1569
[6 empty] | 0 V (negro) | I4-(negro)
| Lluvia | LLUVIA_EXTERIOR_10M | 5 | - | 4 - 20 mA | [7 empty] | RG-15 |  |  | Conversor 4-20 mA / switch 1 cambiar a on
| Dirección del viento | DIRVIENTO_EXTERIOR_10M | 6 | 5 | 4 - 20 mA | 24 V (rojo) al conversor (1) | I6+ (rojo) al conversor (3) | Negro | - | ±3 º |  | Wittich & Visser | PRV | - | 20004995 | Veleta to Conversor 7 - Marrón 8 - Blanco 9 - verde
[6 empty] | 0 V (negro) al conversor (2) | I6- (negro) al negativo fuente (2) |  | 0...360º
| Velocidad del viento | VELVIENTO_EXTERIOR_10M | 7 | 5 | 4 - 20 mA | 24 V (rojo) al conversor (1) | I7+ (rojo) al conversor (3) | Negro | - | 0,5 m/s |  | Wittich & Visser | PA2 | - | 20010282 | Anemometro to Conversor 7 - Marrón 8 - Blanco 9 - verde
[6 empty] | 0 V (negro) al conversor (2) | I7- (negro) al negativo fuente (2) |  | 0…165 km/h

## PLC8 - Desalacion
Tarjeta | Variable | Nombre en PLC | Canal | Cable (m) | Rango señal | Direccion | Modbus | Tipo | Calibracion | Observaciones
TM241 | VALULVA OI TO CALHUM | OI_VALV_CALHUM | 0 | Q0 | 0 - 1 V | MX1.0 | 2 | UINT16 |  | 0 - Abierta (Posicion Normal) 1 - Cerrada
| VALVULA OI PROPIO TO RIEGO | OI_VALV_RIEGOPROP | 1 | Q1 | 0 - 1 V | MX2.0 | 3
| VALVULA OI IFAPA TO RIEGO | OI_VALV_RIEGOIFAPA | 2 | Q2 | 4 - 20 mA | MX3.0 | 4
| CAUDA OI PROPIO TO RIEGO | OI_CAU_RIEGOPROP | 3 | I0 | 4 - 20 mA | MD52 | 106 | FLOAT32 | 10l/pulso
| CAUDAL OI IFAPA TO RIEGO | OI_CAU_RIEGOIFAPA | 4 | I1 | 4 - 20 mA | MD53 | 108
| CAUDAL ENTRADA OI | OI_CAU_SALMUERA | 5 | I2 | 4 - 20 mA | MD54 | 110 |  | 1l/pulso
| CAUDAL SALIDA OI | OI_CAU_OSMOTIZADA | 6 | I3 | 4 - 20 mA | MD55 | 112